## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CODIGO |  | 1006236
AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, ANSI 53-2 |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2022-07-12
AREA ESPECIALISTA: Division de Normativa & Normalización
DESCRIPCION SAP: AISLADOR PORC.TIPO CARRETE ANSI 53-2
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*) | ELCOM ELECTRICAL COMPANY SRL
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**) | ALPHA
4 | País de origen | …. | (*) | Republica de China
5 | Modelo | …. | (*) | 53-2
6 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI | Si, adjuntos
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C29.1, C29.3, Clase 53-2, color gris | ANSI C29.1, C29.3, Clase 53-2, color gris
8 | Características Dimensionales
8.1 | Longitud aislador | mm | 76 | 76 mm
8.2 | Distancias garganta | mm | 45 | 45 mm
8.3 | Diámetro exterior | mm | 79 | 79 mm
8.4 | Diámetro interior taladro | mm | 18 | 18 mm
9 | Características Mecánicas
9.1 | Carga mínima transversal | kN | 13.35 | 13.35 kN
10 | Características eléctricas
10.1 | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 25 | 25 kV
10.2 | Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia horizontal | kV | 15 | 15 kV
10.3 | Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia vertical | kV | 12 | 12 kV
11 | Embalaje |  | *ver descripcion* | Visto embalaje
11.1 | Norma | …. | ISO 780:1983 | ISO 780:1983
12 | Garantia | Años | 1 | 1 año
(*)A indicar por el oferente
(**) Timbrado en alto o bajo relieve. |  |  |  |  | Fecha Oferente:
………………………………………………………………………………
| Adan Lantigua Hernández |  |  |  | …...…..………………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.