## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGOS |  | 1006241
AISLADOR DE PORCELANA RÍGIDO TIPO POSTE 15kV |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2022-07-12
AREA ESPECIALISTA: Division de Normativa & Normalizacion.
DESCRIPCION SAP: AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*) | ELCOM ELECTRICAL COMPANY
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**) | ALPHA
4 | Modelo | …. | (*) | 57-1S
5 | País de origen | …. | (*) | Republica de China
6 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI | Si, adjuntos pruebas de laboratorio
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C29.7, CLASE 57.1, barnizado según ANSI 70 | ANSI C29.7, CLASE 57.1, barnizado según ANSI 70
8 | Distancias criticas
8.1 | Distancias de aislador | mm | 222 | 222 mm
8.2 | Distancias de arco | mm | 165 | 165 mm
8.3 | Distancias de fuga | mm | 356 | 356 mm
9 | Valores mecánicos
9.1 | Ruptura a la flexión | Kn | 12.5 | 12.5 kN
10 | Valores eléctricos
10.1 | Tensión Flameo de baja frecuencia en seco | Kv | 70 | 70 kV
10.2 | Tensión Flameo de baja frecuencia en húmedo | Kv | 50 | 50 kV
10.3 | Tensión Flameo critico al impulso positivo | Kv | 120 | 120 kV
11 | Características radioeléctricas
11.1 | Voltaje de prueba RMS a tierra | Kv | 15 | 15 kV
10.2 | RIV máximo a 1000 khz | uV | 100 | 100 uV
12 | Otras características
12.1 | Color | …. | Esmalte gris No. 70 | Gris No. 70
12.2 | Diámetro nominal de la rosca | Pulg | 3/4 | 3/4 pulgadas
13 | Perno
13.1 | Materiales |  | Acero Galvanizado | Acero galvanizado
13.2 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C135,1 (nsi b18,2,1), ANSI B1,1 ASTM A-153 | ANSI C135,1 (nsi b18,2,1), ANSI B1,1 ASTM A-153
13.3 | Tratamiento | …. | Galvanizado por inmersion en caliente | Galvanizado por inmersion en caliente
13.4 | Norma de Galvanizado | …. | ASTM A 153 | ASTM A 153
13.5 | Espesor de capa galvanizado | µm | 70 | 70 um
13.6 | Longitud total | Pulg | 3 | 3 pulgadas
13.7 | Longitud rosca Aislador | Pulg | 1 | 1 pulgada
13.8 | Longitud rosca tornillo | Pulg | 1.875 | 1.875 pulgadas
13.9 | Rosca |  | ANSI B1,1 | ANSI B1,1
13.1 | Diametro | Pulg | 0.75 | 0.75
13.11 | Resistencia minima a tracción | lbs | 18350 | 18400 lb
14 | Embalaje
14.1 | Peso neto por unidad | Kg | (*) | 5 kg
14.2 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983 | ISO 780:1983
15 | Presentación de muestra | …. | Si | Si, entragada en almacen La Penda
16 | Garantia | Año | 1 | 1 año garantia
17 | Certificado ISO 9000 o norma equivalente | (Si / No) | Si | Si, adjuntado iso 9000/9001
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha Oferente:
………………………………………………………….
| Adan Lantigua Hernández |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.