## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1007276
Pararrayo 10KV oxido metálico |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2022-07-12
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*) | ELCOM ELECTRICAL COMPANY SRL
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**) | ALPHA |  | Timbrado en el material (tope)
4 | Modelo | …. | (*) | RE-YH10W-10
5 | Norma de fabricación | …. | ANSI C62.11 | ANSI C62.11
6 | Presentacion prueba de laboratorio | …. | SI | Si, adjuntas/anexada
7 | Norma de ensayos | …. | ANSI C62.11 | ANSI C62.11
8 | Material |  | polímero de goma de silicona | Polimero de goma de silicona
9 | Dispositivo de conexión o explosor de aislador |  | Si | Si, incluye dispositivo de conexion
10 | Características Dimensionales
10.1 | Línea de fuga (metal-metal) (mm) | mm | ≥330.2 | Si, ≥330.2
11 | Características Eléctricas
11.1 | Ur- Tensión Nominal | kV | 10 | 10 kV
11.2 | Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV) | kV | 8.4 | 8.4 kV
11.3 | Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA | kV | ≤33.0 | 30 kV
11.4 | TOV a 0.02 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.70 | 1.75 +- 1
11.5 | TOV a 1.0 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.55 | 1.60 +- 1
11.6 | TOV a 2000 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.32 | 1.35 +- 1
11.7 | Frecuencia | Hz | 60 | 60 hZ
11.8 | Nivel básico de aislamiento al impulso | kV, cresta | 75 | 75 kV
11.9 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min | kV, cresta | 27 | 27 kV
11.1 | Corriente de descarga | KA | 10 | 10 KA
12 | Marcas y datos técnicos del pararrayo |  | No removibles | No removible, incluye datos como kV, kA, marca, dia de fabricacion
13 | Presentación de muestras | Si/No | Si | Si, entradas en almacen la Penda
14 | Embalaje | …. | *Ver descripción* | Si, visto embalaje
15 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | Si | Si, adjunto certificacion iso9000/9001
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Adan Lantigua Hernández Encargado de Normativa & Normalización |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.